附件1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 网络/存储机柜 | 1.服务器机柜600\*1000\*2000前门单开黑色网孔门,配2套侧门。2.★侧门配1000深42U深机柜,,含单侧上中下段式门板6个技术要求PDU：数量不小于2个，每个1U，孔位不小于10个★机柜采用高强度优质碳素冷轧钢板，其机械化学、电气性能以及各种性能的检测方式符号中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。焊接框架结构采用高强度九折型材，机柜静态承载能力不小于1000kg，柜体自重118KG，通孔率不得小于75%。机柜具有调平支脚可调节机柜的水平度，可支持调节高度范围为10～55mm。★主体结构前后框架组装式钢板折型材，精密配合组装。设备安装固定的U立柱在机柜深度方向可前后调整，可适合不同深度的设备安装固定。结构紧密牢固,装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺，整体大气美观。★ 抗震要求：所提供的机柜应符合通信行业标准《通信设备安装抗震设计规范》标准(YD5083-2005)的要求，机柜应满足8、9烈度抗震，提供第三方报告。接 地 机柜制有M6接地螺柱，门与柜体间接地线互联，接地保护安全可靠每条垂直安装U立柱应标注每U高度的上线和下线，并在中间安装孔的边上标注U标识，子架安装孔水平距离应≥450mm；方孔条任意一个单元内相邻两安装孔水平距离应在：465±1.6mm范围内安装孔中心距离应在：12.7±0.4mm范围内；安装孔中心距离应在：31.7±0.4mm范围内；机柜外壳抗冲击力大于2J,检查环境温度：-20℃-55°C，相对湿度:≤90%RH(25℃±℃,大气压力：65kpa--110kpa表面处理:机柜颜色可根据用户需求定制；金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀，提高机柜的使用寿命。固定螺丝采用镀黑（镀锌）处理。标注清晰、完整。载重能力：前后门组件散热系统：前后门均为蜂窝网孔，门锁采用高级典雅锁，具有时尚 美观、实用气息，后双开门出风网孔与前门网孔配合形成空气流对流通道，具有良好的通风散热结构与机房空调送风方式相适应），提高机柜的散热率，保证柜内的设备稳定运行；★前后网孔门通透率＞75％；★开启角度＞150；侧门组：侧板采用弹扣式门锁，无须工具可方便拆装。门锁配有专门开启的钥匙，提高机柜内部设备运行的安全。提供盐雾测试报告提供承重检测报告、提供环境管理认证、提供ISO质量管理认证、提供ROHS认证。原厂质保3年投标时提供厂家授权和售后服务函。 | 6 |  |  |
| 2 | 移动KVM操作台 | 1) ★机房推车显示器:选择配置19.5 寸显示器，可单独升降13cm，倾斜-15〜25°，选配/自装显示器安装标准：兼容VESA 标准MIS-D，孔位模式= 100x 100 mm and 75 x 75 mm；设备高宽长（1200\*503\*680MM）2) ★材质：整车重量为27 公斤，主体部分采用铝合金，钢材料，ABS 塑料;台面表面采用镜面光滑处理易清洁；3) ★推车工作台面：有抗菌处理，采用开放式无缝设计，台面锁扣保险设计，工作台总承重30KG，便于管理人员实际操作；工作台面尺寸长宽503\*460mm并进行200mm 升降，适合不同的管理人员身高。工作台面内含储存空间，工作台面可以拉升250mm4) ★底座：一体开模压铸成形；可以放置电脑服务器，或者理电池等设备。5) ★脚轮：双面超静音4 脚轮，四轮八面着地更平稳，二前轮刹车，表面材质采用高级静音橡胶材质。车轮采用一体组装方式，确保车轮使用过程中不会出现断裂等情况6) 小托盘：尺寸460\*260mm。支持拓展放置打印机，电脑主机等7) ★键盘托：具备单独的键盘托、鼠标托，采用ABS 材料，长时间使用舒适，可以连续无阻碍倾斜，向外伸展最大150mm，便于观看显示器并操作；尺寸长宽503mm\*380mm8) 适配器盒：专用5 位电源适配器集成盒；9) ★标准附件：标配工作台面，左右拉手键盘鼠标托，小托盘。5 位国标电源插座。19.5 寸显示器键鼠，专用折叠座椅。10) 配置腾捷兴TJX 2 口带线式的kvm 切换器，1.5 米线机一体，支持按键切换，vga+usb 接口。11) 专用折叠座椅，避免运维人员长时间站立，用时打开使用，不用折叠挂推车上面，不影响外观和视觉。12) ★保修：本产品享受5 年超长保修，投标时提供厂家授权和售后服务函。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

服务承诺：

联系人： 电话：